Оценка эффективности котельной

Оценка эффективности котельной ведется по удельным показателям расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепловой энергии. Показатели, рассчитанные по фактическим данным, сравниваются с нормативными значениями.

- Эффективность использования топлива

В качестве показателя энергоэффективности использования топлива применяется коэффициент: Кэфт= ВудуВуд.н.у, 					(1)

где Вуд  у= Вт Qв * Кт,

Вт – общее количество газа (м3) израсходованного в котельной на выработку тепловой энергии за расчетный период.

Qв – общее количество тепловой энергии (Гкал) выработанной котельной за расчетный период.

Кт=1,13 коэффициент для перевода фактического топлива (газа) в условное (у.т.).

Вуд.н.у- нормативный расход топлива (кг у.т. / Гкал) определяется по данным наладочных испытаний и является входным параметром при расчете.

Количество топлива (Вт), израсходованного за расчетный период,  и количество тепловой энергии (Qв), выработанной за этот же период,  измеряется по приборам установленным в котельной.

Полученное значение коэффициента энергоэффективности использования топлива Кэфтоценивается шкале энергоэффективности.															Таблица 1.

| Величина показателя, Кэфт | Показатели энергоэффективности |
| --- | --- |
| 1,04-0,95* | Хорошо |
| 1,05-1,10 | Удовлетворительно |
| 1,11-1,25 | Неудовлетворительно |
| Более 1,26 | Плохо |

* Если полученные результаты ниже чем 0,95, то этот результат необходимо ставить под сомнение и перепроверять.

2. Эффективность использования электроэнергии

В качестве показателя эффективности использования электроэнергии применяется коэффициент: Кэфэ= ВудэВуд.н.э, 					(2)

где Вуд  э= ЭкQв,

Эк–электроэнергия (кВт*ч)  израсходованная в котельной на выработку тепловой энергии за расчетный период.

Qв – общее количество тепловой энергии (Гкал) выработанной котельной за расчетный период.

Вуд.н.э- нормативный расход электроэнергии (кВт*ч / Гкал) на выработку и транспортирование тепла. Вуд.н.э определяется по данным наладочных испытаний и является входным параметром при расчете.

Количество электроэнергии (Эк), израсходованной за расчетный период,  и количество тепловой энергии (Qв), выработанной за этот же период,  измеряется по приборам установленным в котельной.

Полученное значение коэффициента эффективности использования электроэнергии Кэфэоценивается по шкале энергоэффективности (Таблица 1).

3. Эффективность использования воды

В качестве показателя эффективности использования воды применяется коэффициент: Кэфв= ВудвВуд.н.в, 							(3)

где Вуд  в= GвQв,

Gв–количество воды (м3)  израсходованной в котельной на выработку тепловой энергии за расчетный период.

Qв – общее количество тепловой энергии (Гкал) выработанной котельной за расчетный период.

Вуд.н.в- нормативный расход воды в котельной (м3 / Гкал).

Количество воды (Gв), израсходованной за расчетный период,  и количество тепловой энергии (Qв), выработанной за этот же период,  измеряется по приборам установленным в котельной.

Полученное значение коэффициента эффективности использования воды Кэфвоценивается по шкале энергоэффективности (Таблица 1).

Для оценки тепловых потерь вводятся удельные потери тепловой энергии:

КпотерьQ  =  100 * ( Q - ∑Qi  ) / Q,

где  Q = Qо – Qп ,

Q – количество тепловой энергии,  выработанной котельной и отпущенной  абонентам (по показаниям головного прибора котельной, Гкал),

Qо – количество тепловой энергии в отводящей магистрали (тепловая энергия, отпускаемая абонентам котельной),

Qп – количество тепловой энергии в подводящей магистрали котельной (тепловая энергия, возвращаемая от абонентов котельной).

∑Qi – суммарное потребление тепла всеми абонентами котельной (Гкал),  суммирование ведется по всем абонентам, подключенным к котельной.

Qi =  Qiп – Qiо,

Qi – количество тепловой энергии, использованной  i- ым  абонентом котельной (Гкал),

Qiп – количество тепловой энергии в подводящей магистрали i-го абонента.

Qiо – количество тепловой энергии в отводящей магистрали i-го абонента.

Значения  Qiп и  Qiо берутся по показаниям теплосчетчика, установленного  у потребителя.

Для оценки баланса массового расхода  вводятся удельные потери массы теплоносителя:

КпотерьM  = 100 * ( М - ∑Мi  ) / М,

где  M = Mо – Mп ,

М – количество воды, отпущенной абонентам (по показаниям головного прибора котельной, тонны),

Mо – количество воды в отводящей магистрали котельной (вода, отпускаемая абонентам котельной),

Mп – количество воды в подводящей магистрали котельной (вода, возвращаемая от абонентов котельной).

∑Мi – суммарное использование воды всеми абонентами котельной (тонны).

Mi =  Miп – Miо,

М i  – количество воды использованной  i- ым  абонентом котельной (тонны).

Miп – количество воды в подводящей магистрали i-го абонента.

Miо – количество воды в отводящей магистрали i-го абонента.

Значения  Miп и  Miо берутся по показаниям приборов, установленных  у абонента, суммирование массовых расходов ведется по всем абонентам, подключенным к котельной.

Для оценки баланса объемного расхода  вводятся удельные потери объёма теплоносителя:

КпотерьV  = 100 * ( V - ∑Vi  ) / V,

где  V = Vо – Vп ,

V – объём воды, отпущенной абонентам (по показаниям головного прибора котельной, м3),

Vо – объём воды в отводящей магистрали котельной (вода, отпускаемая абонентам котельной),

Vп – объём воды в подводящей магистрали котельной (вода, возвращаемая от абонентов котельной).

∑Vi – суммарное использование воды всеми абонентами котельной (м3).

Vi =  Viп – Viо,

V i  – объём воды использованной  i- ым  потребителем (м3).

Viп – объём воды в подводящей магистрали i-го абонента (м3).

Viо – объём воды в отводящей магистрали i-го абонента (м3).

Значения  Viп и  Viо берутся по показаниям приборов, установленных  у абонента, суммирование объемных расходов ведется по всем абонентам, подключенным к котельной.

Для всех потребителей котельной анализируются значение давления и температура в подающей магистрали. Формируются списки потребителей, у которых температура и/или давление ниже критического значения:

PПi < Pкритич   и / или  ТП i < Ткритич,

где PПi  – фактическое давления в подающей магистрали потребителя (ат),

Pкритич – минимально допустимое  давление в подающей магистрали  (ат) ,

ТПi  – фактическая температура  в подающей магистрали потребителя (°С),

Ткритич  – минимально допустимая температура в подающей магистрали  (°С) .

Значения температуры ТПi  и давления  PПi   – берутся из показаний прибора,  установленного  у потребителя.